Информация об используемом топливе на электростанции ООО «Белэнерго»

Наименование топлива – дизельное. Поставщик – ГУП ЯНАО «Ямалгосснаб»

Характеристика дизельного топлива

| Наименование показателя | Результат анализа |
| --- | --- |
| 1. Цетановое число, не менее | 50 |
| 2. Фракционный состав: 50% при температуре не выше, ˚С 95 % при температуре не выше, ˚С | 244,5 323,0 |
| 3. Кинематическая вязкость при 20˚С, мм2/сек (сСт) | 2,98 |
| 4. Температура застывания, ˚С, не выше: для климатической зоны: холодной | -49 |
| 5. Температура помутнения, ˚С, не выше: для климатической зоны: холодной | -41 |
| 6. Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, ˚С, не ниже: для дизелей общего назначения дизельного топлива, за исключением дизельного топлива для арктического климата | 43 |
| 7. Массовая доля серы, %, не более в топливе: - вида II | 0,0008 |
| 8. Массовая доля меркаптановой серы, %, не более | 0,0000 |
| 9. Содержание сероводорода | отсутствие |
| 10. Испытание на медной пластинке | выдерж. |
| 11. Содержание водорастворимых кислот и щелочей | отсутствие |
| 12. Концентрация фактических смол, мг на 100 см3 топлива, не более | 0 |
| 13. Кислотность, мг КОН на 100 см3 топлива, не более | 2,98 |
| 14. Йодное число, г йода на 100 г топлива, не более | 0,7 |
| 15. Зольность, %, не более | 0,000 |
| 16. Коксуемость 10% остатка, %, не более | 0,06 |
| 17. Коэффициент фильтруемости, не более | 1,1 |
| 18. Содержание механических примесей | отсутствие |
| 19. Содержание воды | отсутствие |
| 20. Плотность при 20˚С, кг/м3, не более | 829,8 |
| 21. Предельная температура фильтруемости, ˚С, не выше, для климатической зоны: холодной | -48 |
| 22. Смазывающая способность, мкм, не более | 323 |